采购需求

1、本公告中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经项目评审组认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对公告中有任何疑问或澄清要求，请按本公告中约定方式联系市三院招标办，或在接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，供应商对谈判文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在公告约定时间内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（一）项目概况

医院空调的人工环境控制，主要指医院空调系统,包括室内温度、新风量、室内噪音等指标的控制与评价。相当程度上，医院空调已不仅是为了舒适,而是患者医疗及康复过程中的一种手段和必不可少的重要设施，所以医院空调系统维保是要求空调系统处于一个正常的运行状态以满足医疗的需要；

全年集中对合肥市第三人民医院本部（包括南区、社区中心）所有家用空调及中央空调（含内科楼多联机）（供应商须实地踏勘现场情况）进行逐个系统维修（报价不含材料费）、维护保养二次（上半年和下半年各一次），确保全部空调正常使用。

采购人现有空调设备现状见下表，下表仅供参考，实际数量、规格及现状以供应商自行踏勘现场为准。

| 注：采购人现有空调设备现状概况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 型号 | 数量 | 维保及维修 |
| 门诊 | 约克120风管式中央空调 | 10套 | 整机组维保维修 |
| 急诊 | 格力120风管式中央空调 | 4套 | 整机组维保维修 |
| 内科楼 | 欧科EKD-236多联机 | 2套 | 整机组维保维修 |
| 外科楼 | 美的螺杆机MWS-W32 | 2套 | 整机组维保维修 |
| 外科楼 | 中央空调末端 | 总约300台 | 风机盘管维保维修 |
| 各部门家用空调 | 格力分体 (少量海信、美的) 、柜式空调约80台 | 总约730台 | 整机维保维修 |

（二）维护保养项目

1.家用空调具体保养内容请参照附件一，中央空调具体保养内容请参照附件二；

2.每次维护后，发现隐患以及存在的问题，经采购人单位相关部门确认后须及时解决；

3.对维护保养过的空调由各科护士长或负责人签字认可；

4.每次保养完成后需将维护保养一览表交给采购人单位相关部门。

（三）维修项目

1.对采购人现有家用空调中尚在保修期内的（数量约为33台），成交供应商仅须提供日常检查、保养服务即可；对采购人超过保修期的家用空调须提供日常检查、保养、维修等符合本谈判文件要求的服务，如需更换配件的，由采购人支付配件成本费（配件明细表及拆装明细表见附件三）；中央空调更换易损配件请参照中央空调常用易损配件(易损件明细表见附件四)，所有更换的零配件，自更换之日起免费质保期为一年；

2.材料配备：在维修过程中需更换的各种材料及配件须征得采购人相关部门同意。更换材料及配件的价格最终以采购人审计价格支付；

3.每年制冷、供暖季进行预防性检修，安排工程技术人员，按照采购人单位每天正常工作时间对设备进行维护保养、保修服务 。

（四）安全责任

1.成交供应商与采购人签订合同生效后，在提供服务过程中出现工伤以及安全事故的，由成交供应商负责，采购人不承担任何责任；

2.成交供应商提供服务过程中，由成交供应商承担采购人单位所有空调正常使用中产生的一切安全责任，并承担安全原因造成的一切损失。因自然灾害或采购人单位人为损坏不在此范围之内。

（五）履约须知

1.成交供应商须安排专业人员定期巡检，并提供巡检记录和报告；

2.为了提高成交供应商巡检责任心，无论设备状态如何不再增加维保费；

3.采购人有权对成交供应商提供的配件、材料等进行随机抽样，并送到省、市环保、质检部门或通用所检测，费用由成交供应商承担；

4.如因空调维保不当影响采购人正常使用2小时以上，或收到病人投诉2次以上的，采购人有权要求成交供应商赔偿相关损失；

5.以下附件三、附件四表格清单仅供参考，以服务过程中实际发生情况为准。

（六）报价说明

建议供应商查看现场。本项目报价为一次性包干价，包含本项目采购的所有服务，采购人后期不再追加除本谈判文件中明确由采购人承担的费用之外的任何费用，附件三、四中须供应商填报的拆装及配件价格明细仅供参考，其明细价格不包含在本次投标报价中，成交供应商服务过程中更换材料及配件的价格最终以采购人审计价格支付。

（七）相关附件

附件一：家用空调维保内容

1.室内机：过滤网、蒸发器、室内机下水槽清洗，调整室内噪声及风量，检查插座是否松动，连接管暴露进行包扎，测量电流电压是否达标，若发现问题向采购人提出意见及时更换或维修；

2.室外机：散热器清洗，调整室外机噪音，有隐患的外机需加固，必要时更换支架，检查高低压，压力以及电源线接头是否松动老化，下水管老化更换等；

3.以上维保内容需保证温度等指标符合采购人要求。

附件二：中央空调维保内容

1.年度维护保养：（每年维保二次）

1）检查机组控制系统，并提供机组运行状况.安全/控制设定及报警记录等的报告；

2）检查操作和安全控制的工作情况，如有必须则进行调校；

3）机组简漏；

4）检查及清理主机马达启动器及触点；

5）检查机组及设备状态；

6）检查压缩机油位.油质分析；

7）检查机组设计运行水质；

8）检查主机组控制器及马达启动运行情况；

9）检查吸气、排气温度；

10）检查机组安全保护装置；

11）负责机组保温层的修复，并根据机组情况进行外保养；

12）如有需要更换干燥过滤器；

13）检查及调整主机.控制器安全保护及运行保养；

14）测试主机马达启动绝缘情况及运行情况；

15）清理启动柜及检查个主线接口；

16）检查控制回路的电压及电控柜升温；

17）机械清洗机组冷凝器；

18）化学清洗机组板式换热器；

19）空调蒸发器杀菌.消毒。

20) 外科大楼中央空调末端约300台左右维保，以及中央空调末端管路，阀门维保

21）外科大楼楼顶二台冷却塔维保

22）外科楼空调主机机房三台冷却泵，3台冷冻泵，3台热水泵维保

2.常规检查：（每月检查一次）

1）检查及调整主机、电脑安全保护及运行情况；

2）检查主机启动柜触点及控制器装置；

3）测试主机马达绝缘情况及运行电流；

4）清理启动柜及检查主线接口；

5）检查润滑油后如需则更换新油；

6）检查控制回路的电压及电控柜升温；

7）检查冷冻水进出机组的温差；

8）检查油箱电加热器工作情况；

9）检查机组水流开或压差开关的工作情况；

10）检查制冷器充灌情况；

11）在机组运行期间.检查机组输入电流与运行工况是否相一致。

12）对外科大楼各楼层末端的出风，回风口进行清洗维护（做详细记录，各层护士长或负责人签字确认）

13）对内科大楼眼科手术室，肾内科透析室，多台多联机进行清洗维护（做详细记录，护士长或负责人签字确认）

3.以上维保内容需保证温度等指标符合采购人要求。

附件三： 家用空调配件明细（响应文件中须提供价格明细）

| 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1P-1.5P遥控器 |  | 2P-3P室外风叶 |  |
| 1P-1.5P接收器 |  | 2P-3P室外电机 |  |
| 1P-1.5P扫风电机 |  | 2P-3P显示板 |  |
| 1P-1.5P导风叶片 |  | 2P-3P主板 |  |
| 1P-1.5P室外电机 |  | 2P-3P四通阀（加氟除外） |  |
| 1P-1.5P室外轴流风叶 |  | 2P-3P交流接触器 |  |
| 1P-1.5P室内贯流风叶 |  | 2P-3P变压器 |  |
| 1P-1.5P高压阀门（加氟除外） |  | 2P-3P毛细管组件（加氟除外） |  |
| 1P-1.5P低压阀门（加氟除外） |  | 2P-3P扫风电机 |  |
| 1P-1.5P主板 |  | 2P-3P高低感温头 |  |
| 1P-1.5P变压器 |  | 2P-3P高低阀门（加氟除外） |  |
| 1P-1.5P感温头 |  | 5P显示板 |  |
| 1P-1.5P毛细管组件（加氟除外） |  | 5P主板 |  |
| 1P-1.5P四通阀（加氟除外） |  | 5P高低阀门（加氟除外） |  |
| 1P-1.5P四通阀线圈 |  | 5P四通阀（加氟除外） |  |
| 30uf电容 |  | 5P线圈 |  |
| 40uf电容 |  | 5P交流接触器 |  |
| 50uf电容 |  | 5P毛细管组件（加氟除外） |  |
| 1P压缩机 |  | 5P室内、室外电机 |  |
| 1.5P压缩机 |  | 5P室内离心风叶 |  |
| 2P压缩机 |  | 5P室外风叶 |  |
| 3P压缩机 |  | 1.5P焊接加氟费 |  |
| 5P压缩机 |  | 2P焊接加氟费 |  |
| 2P-3P室内离心风叶 |  | 3P焊接加氟费 |  |
| 2P-3P室内电机 |  | 5P焊接加氟费 |  |

家用空调拆装明细（响应文件中须提供价格明细）

| 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1p-1.5p挂机移机 |  | 1-1.5p铜管 |  |
| 2p柜机移机 |  | 2p铜管 |  |
| 3p柜机移机 |  | 3p铜管 |  |
| 5p柜机移机 |  | 5p铜管 |  |
| 1p-1.5p支架 |  | 2p-3p支架 |  |
| 5p支架 |  |  |  |

附件四：中央空调易损件配件明细（响应文件中须提供价格明细）

| 名称 | 价格 |
| --- | --- |
| 干燥过滤器 |  |
| 高低压力开关 |  |
| 防冻开关（热敏开关） |  |
| 干燥过滤器滤芯 |  |
| 高压表 |  |
| 低压表 |  |
| 高低压传感器 |  |
| 热过载继电器 |  |
| 微电脑控制器 |  |
| 膨胀阀 |  |
| 电磁阀 |  |
| 冷媒 |  |
| 风机电机 |  |
| 二通阀 |  |
| 过滤器 |  |
| 室内温控器 |  |
| 油过滤器 |  |
| 冷冻油 |  |
| 加热器 |  |